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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

За изменение на  разрешително №33140120/02.05.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за проектиране на обект
	Обект
	Канализационна система 

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)–Пловдив и дъждовни отпадъчни води за проектиране на обект.

	Водоприемник
	· Марковски колектор (Мръсния канал), представляващ ПИ с идентификатор 56784.103.42, държавна публична собственост.
· Река Пясъчник, представляваща ПИ с идентификатор 73242.613.30 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна частна собственост.

· Река Пясъчник, представляваща ПИ с идентификатор 73242.613.47 с начин на трайно ползване (НТП) – „Водно течение, река“, държавна частна собственост.

	Поречие
	Река Марица

	Водно тяло
	· BG3MA500R217 – „Река Марица от река Въча до река Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6 и Марковки колектор“
· BG3MA500R118 – „Река Пясъчник от яз. Пясъчник до устие и ГОК – 3, село Строево, село Труд“

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ – Пловдив и дъждовни отпадъчни води в Марковски колектор (Мръсния канал), представляващ ПИ с идентификатор 56784.103.42:
Надморска височина: Н = 155,00м. 
Географски координати на точката на заустване:

24°49'12,18"E   42°8'30,96"N

	
	Поток №1 – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води от територията на село Труд, Община Марица в РШ 17 (съоръжение от съществуващ Главен колектор 3 от канализационна система на град Пловдив).

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	· Канализационна система: село Труд, Община Марица, Област Пловдив.
ЕКАТТЕ – 73242
· Имот ГПСОВ–Пловдив: ПИ с идентификатор 56784.103.1, с начин на трайно ползване (НТП) – „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, държавна частна собственост.

ЕКАТТЕ – 56784

	Заявено водно количество за заустване
	Смесен поток битово–фекални, производствени отпадъчни води от територията на село Труд, Община Марица в РШ 17 (съоръжение от съществуващ Главен колектор 3 от канализационна система на град Пловдив):

Q ср.ден.   = 515,09 м3/ден 

Q макс.час.   =  60,57 м3/час 

Q ср.год. = 198 960,00 м3/годя

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ–Пловдив

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустване
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Заустване №1
Смесен поток 

БФОВ, ПОВ и ДОВ
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ГПСОВ – Пловдив
	Активна реакция рН
	6,0 – 8,5
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	35
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Общ азот
	10
	

	
	Общ фосфор
	1
	

	
	Олово
	0,2
	

	
	Хром (шествалентен)
	0,1
	

	
	Хром (тривалентен)
	1
	

	
	Никел
	0,5
	

	
	Цинк
	5
	

	
	Желязо
	3
	

	
	Нефтопродукти
	0,5
	

	
	Анионови детергенти
	1
	

	
	Мазнини
	5
	

	
	Сулфиди
	0,5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	От датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекти: „Канализационна система“ и „Канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от село Труд, Община Марица, Област Пловдив в канализационната мрежа на град Пловдив и прилежащите съоръжения към него“. 

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Проектираната канализационната мрежа и съоръженията към нея да се изградят съгласно одобрената проектната документация.

2. До изпълнението на реконструкцията и доизграждането на новата канализационната мрежа на село Труд в новата канализационната помпена станция (КПС) да се включват отпадъчни води от съществуващата канализационна мрежа

3. Точките на заустване на съществуващите два броя канализационни колектори в река Пясъчник да изпълняват функцията на отливни колектори за дъждовни води след предвидените два броя преливни шахти (ПРШ–1 и ПРШ–2).

4. След реализиране на цялостното проектно решение съгласно РПИП за канализационна мрежа на село Труд, Община Марица отливните канали след ПРШ–1 и ПРШ–2 да бъдат затапени и преустановено заустването на дъждовни води от тях.    

5. Да се изгради предвидената за източната част на село Труд, Община Марица, дъждовна канализационна мрежа, която ще зауства във водоприемника – река Пясъчник посредством шест броя точки на заустване. 

6. ПРШ–1 и ПРШ–2 да са оразмерени така, че да не се допуска преливане на отпадъчни води в сухо време.

7. Проектираните ПРШ–1 и ПРШ–2 да се изградят съгласно изготвената и одобрена проектната документация.  

	
	Географски координати на точката на заустване на отливeн канал след ПРШ–1 в река Пясъчник, представляваща ПИ с идентификатор 73242.613.30:

24°44'22,438"E  42°13'38,323"N

Надморска височина: Н=175,00м. 

	
	Географски координати на точката на заустване на отливeн канал след ПРШ–2 в река Пясъчник, представляваща ПИ с идентификатор 73242.613.47:

24°44'22,062"E  42°13'21,542"N

Надморска височина: Н=174,00м. 

	
	Географски координати на точката на заустване на авариен канал (изпускател) след КПС в река Пясъчник, представляваща ПИ с идентификатор 73242.613.47:

24°44'22,505"E  42°13'20.255"N

Надморска височина: Н=173,20м. 

	Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения
	1. Да се поддържа в технологична и експлоатационна изправност изградената градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на град Пловдив.
2. При необходимост да се осигури достатъчен капацитет на ГПСОВ–Пловдив с оглед поемане на формиращите се отпадъчни води от обект: „Канализационна система“ на село Труд, Община Марица, Област Пловдив.

3. Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на град Пловдив да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“ .

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на отливните канали след ПРШ–1 и ПРШ–2 и на авариен канал (изпускател) след КПС да се изградят укрепващи съоръжения, с които да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или нямаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отливните канали след ПРШ–1 и ПРШ–2 и на авариен канал (изпускател) след КПС във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемниците.

2. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само производствени отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система.
3. Експлоатацията на канализационната система да се извършва по реда на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване.

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Пловдив за датата на  въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за изменение на разрешително №33740070/11.08.2010г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект „Канализационна система“ на град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив в частта касаеща параметрите му, съгласно чл.72, ал.2 от Закона за водите (ЗВ) от собственика на обекта.

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, ПК 307.


ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
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