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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти
	Обект
	Обществено – обслужващ комплекс

	Цел на заявеното ползване 
	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след 4 (четири) броя каломаслоуловители (КМУ) в повърхностни води.

	Водоприемник
	Дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924 с начин на трайно ползване (НТП) – „дере“, общинска публична собственост.

	Поречие
	Река Марица 

	Водно тяло
	BG3MA100R001 – „Река Марица, от река Сазлийка до граница“

	Място на  заустване
	Заустване №1 – Смесен поток пречистени битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след 4 (четири) броя каломаслоуловители (КМУ)  в дере представляващо ПИ с идентификатор 36110.331.924:

Надморска височина: Н = 46,50 м
Географски координати на точката на заустване:

41°43'16,659"N        26°20'09,701"E

	Местност, административна единица, ЕКАТТЕ
	ПИ с идентификатор 36110.31.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Капитан Андреево, Община Свиленград, Област Хасково. 

ЕКАТТЕ – 36110

	Заявено водно количество за заустване
	Заустване №1 – Смесен поток
Q ср.год. = 610 560,45 м3/год

	
	Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след ЛПСОВ:
Q ср.ден.   = 1 630,00 м3/ден
Q макс.час.   = 150,00 м3/час
Q ср.год.   = 600 000,00 м3/год

	
	Поток №2 – Дъждовни отпадъчни води след 4 (четири) броя каломаслоуловител (КМУ):
Q макс.час.   = 354,97 м3/час
Q ср.год. = 10 560,45 м3/год

	Място за мониторинг
	Пункт № 1 – РШ на изход ЛПСОВ;

Пункт № 2 – РШ (последна в имота) преди включване на дъждовната канализация в отвеждащия колектор;

	ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

	Заустяване №1
Смесен поток
	Показатели
	Индивидуални емисионни ограничения

	Поток №1

БФОВ
място за мониторинг

Пункт №1

РШ на изход ЛПСОВ
	

	
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	60
	

	
	БПК5
	25
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Общ азот
	15
	

	
	Общ фосфор
	2
	

	
	Мазнини
	3
	

	
	Нефтопродукти
	5
	

	Поток №2

ДОВ
място за мониторинг

Пункт №2

РШ (последна в имота) преди включване на дъждовната канализация в отвеждащия колектор
	Активна реакция рН
	6,0 – 9,0
	

	
	
	мг/дм3
	кг/ден

	
	Неразтворени вещества
	60
	

	
	ХПК (бихроматна)
	125
	

	
	Нефтопродукти
	5
	

	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения
	До шест месеца от датата на въвеждане в редовна експлоатация на обекта.

	Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.

	ИЗИСКВАНИЯ, при които се предоставя правото за използване

	Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея
	1. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се изградят съгласно приложената (одобрената) проектна документация.

2. Да не се допуска включване на отпадъчни води с друг характер в канализационната мрежа отвеждаща дъждовните води. 
3. Да не се допуска смесване на отделните потоци отпадъчни води формиращи се от обекта, преди същите да са преминали през предвидените за тяхното пречистване съоръжения.

	Изисквания към пречиствателната станция/ 

пречиствателните съоръжения
	1. Проектираните пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения  по потоци и места на заустване“.

2. При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение.

	1. Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг
	2. Да се осигури измерване на количествата зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 

3. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 

Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното.                 

4. Да се осигури изследване на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект.         

	Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води
	Да се извършва обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по предписание на органите на Министерството на здравеопазването. 

Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустените отпадъчни води (само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране).

	Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води
	Част от пречистените битово – фекални отпадъчни води след ЛПСОВ, както и част от дъждовните води уловени при отводняването на покривите на сградите в имота ще постъпват в резервоар за поливна вода, от който чрез проектирана автоматизирана подземна напоителна система ще се използват с цел напояване на зелените площи в комплекса. Предвижда се същите да преминат през филтрация и дезинфекция преди включване в напоителната система.
Водни количества за повторно използване:

Qмакс.час. = 25,00 м3/час
Qср.ден. = 448,20 м3/ден 
Qср.год. = 90 000,00 м3/год

	Изисквания към начина на заустване във водния обект
	1. В мястото на заустване на отпадъчните води да се изгради укрепващо съоръжение, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.

2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (дере, представляващ ПИ с идентификатор 36110.331.924).

	Други условия, съобразно спецификата на обекта
	1. При изграждане на обекта да не се допускат дейности, създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника.
2. Качеството на пречистените битово–фекални и дъждовни отпадъчни води, които ще се използват за напояване да отговарят на изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. 
3. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се отпадъчни води.

4. Да се предвиди почистване на каломаслоуловителите поне веднъж годишно.

5. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.

	Други условия
	Да се уведоми БД ИБР и РИОСВ–Хасково за датата на  въвеждане на обекта в експлоатация и своевременно да се подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за обект в експлоатация, съгласно чл.46, ал.1, т.3, буква „б” и чл.46а, ал.2, т.2 от Закона за водите (ЗВ).

	Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив  4000, ул.” Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307


ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
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